[image: image5.png]A3C



БЛАНК ЗАКАЗА СИСТЕМЫ "СТРУНА+"

Россия, 142207, Московская область,

г. Серпухов, Борисовское ш., 60А, 
Тел/факс. +7 (495) 230-57-88 (многоканальный). 
www.azs-market.24ru, e-mail:info@azs-market24.ru

1. Информация о заказчике (реквизиты высылаются на отдельном листе)
	Фирма, город
	

	Номер телефона
	

	Представитель (Ф.И.О.), дата
	

	Название или адрес объекта
	

	Город доставки (по РФ)
	


Сигнализаторы предельных уровней (СПУ) обеспечивают выполнение функции противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) в соответствии с требованиями Федеральных норм в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533. Описание вариантов исполнения и чертежи посадочных мест можно посмотреть в буклете СПУ или в документации.

2. Датчики предельных уровней ДПУ (контроль перелива для нефтебаз НБ, АЗС, АГЗС, агрессивных и пищевых

жидкостей (АПЖ), контрольный (до 4 метров) с алгоритмом срабатывания «мин/макс»
	Резервуар
	Вид продукта

(АИ, ДТ...)
	Hс1

(в мм)
	Hс2

(в мм)
	H2

(в мм)
	Тип датчика ДПУ *
	Диапазон регулировки уровня (мм) **
	ДПУ с 1 поплавком

(+)
	2 ДПУ на 1 фланце

(+)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	* Тип датчика ДПУ:

1 – для НБ, АЗС;

2 – для НБ с понтоном (ДПУ с грузом);

3 – для НБ с понтоном (ДПУ с буем);

4 – для АГЗС;

5 – для АПЖ;

6 – контрольный (до 4 м.) с алгоритмом срабатывания «мин/макс».
	** Диапазон регулировки уровня срабатывания может быть заказным и указывается в таблице. По умолчанию:

- в ДПУ, диапазон регулировки уровня срабатывания равен ± 50 мм), 

- одиночный ДПУ поставляется с двумя поплавками на фланце D140(DN100),

- дублированный ДПУ поставляется с двумя поплавками на одном фланце D210(DN160).


	[image: image1.jpg]H

HB, A3C





	Нс1 - 1-й уровень срабатывания ДПУ (предупредительный), мм;
Нс2 - 2-й уровень срабатывания ДПУ (аварийный), мм;
Н2 - высота от днища резервуара до крышки горловины;

Н3 - высота от крышки горловины до крышки приямка (должен быть больше 350 мм).
	[image: image2.jpg]HB ¢ noHToHOM

H2
Hc2







3. Требования к комплектации СПУ

	Тип устройства сигнализации (УС): 1 - шкаф с дверью, 2 - панель без двери, 3 - DIN-рейка от 4 до 32 каналов
	

	Тип выхода блока аварийной сигнализации (БАС): НР (норм. разомкнутый) или НЗ (норм. замкнутый)

Внимание! При подаче питания на БАС, все выходы БАС переходят в противоположное состояние.
	

	Термошкаф для размещения УС в уличном исполнении (ШС)
	(+)
	

	ЭД бесплатно скачивается по ссылке. ЭД на бумажном носителе, платно по запросу
	(+)
	

	Срочное изготовление с доплатой
	(+)
	


	Примечания:
	


УСЛОВИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗМЕРОВ
	[image: image3.jpg]



	Резервуар РВС для АЗС, НБ, АПЖ, для АГЗС вариант только без угла регулирования:
С узлом регулирования:

Н2 - Нс2 - Нр ≥ 176

Нс2 - Нс1 ≥ 186

Нр ≥ 50
Без узла регулирования:

Н2 - Нс2 ≥ 176

Нс2 - Нс1 ≥ 186


	
	Резервуар РГС для АЗС, НБ, АПЖ, для АГЗС вариант только без угла регулирования:
С узлом регулирования:

Н2 - Нс2 - Нр ≥ 176

Нс2 - Нс1 ≥ 186

Нр ≥ 50

Н3 - 2Нр ≥ 160
Без узла регулирования:

Н2 - Нс2 ≥ 176

Нс2 - Нс1 ≥ 186

Н3 ≥ 160


	
	Резервуар РГС ДПУ Контрольный (мин/макс):
С узлом регулирования:

Нс1 ≥ 110

Н2 ≤ 4000

Н2 - Нс2 - Нр ≥ 176

Нс2 - Нс1 ≥ 186

Нр ≥ 50

Н3 - 2Нр ≥ 160

Без узла регулирования:

Нс1 ≥ 110

Н2 ≤ 4000

Н2 - Нс2 ≥ 176

Нс2 - Нс1 ≥ 186

Н3 ≥ 160


	[image: image4.jpg]H2
Hc2





	Резервуар с понтоном:
С узлом регулирования:

Н2 - Нс2 - Нр ≥ 605

Нр ≥ 50
Без узла регулирования:

Н2 - Нс2 ≥ 605




